Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com

Отделение надзорной деятельности по Сакмарскому району

(наименование органа государственного надзора)

Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Телеграфная, 46, тел. 8 (35331) 2-10-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»(МБОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

| во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного |
| --- |
| инспектора | Сакмарского район | по пожарному надзору | № | 12 |
| от | « | 2 | » | марта 2015 года, | ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря |
| 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период | с |  | ч |  | мин. |
| « | 16 | » | марта 2015 | г. |  | по |  | ч |  | мин. | « | 6 | » | апреля 2015 | г. |

проведена проверка  начальник ОНД по Сакмарскому району Иванов Алексей Алексеевич

(должность, звание, ФИО  государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»(МБОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»)  , по адресу: п.Жилгородок, ул. Центральная 26

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с  директор МБОУ «Дмитриевская СОШ» Бикмухаметова З.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (МБОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") | Правила противопожарного режима в РФ, п.21 | 01.04.16 |  |
| 2 | Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестничных клеток не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания школы при пожаре и не препятствует распространению пожара между этажами (деформированы двери).(МБОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 88 | 01.04.16 |  |
| 3 | Дверь в помещении электрощитовой выполнена не противопожарной. (МБОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") | СНиП 2.08.02-89* п.1.82 | 01.04.16 |  |
| 4 | Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Общее) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 83 | 01.04.16 |  |
| 5 | Двери эвакуационных выходов закрыты на трудно открываемые запоры.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 | 01.04.16 |  |
| 6 | Двери лестничных клеток эксплуатируются без устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 88 | 01.04.16 |  |
| 7 | Отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей)(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п.478 | 01.04.16 |  |
| 8 | Первичные средства пожаротушения эксплуатируются в технически неисправном состоянии (отсутствует давление)(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 70, п. 478 | 01.04.16 |  |
| 9 | По направлению к пожарному гидранту отсутствует указатель.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 55 | 01.04.16 |  |
| 10 | складское помещение не выгорожено противопожарной дверью.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 88 | 01.04.16 |  |
| 11 | Не проведены испытания наружных металлических лестниц.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 24 | 01.04.16 |  |
| 12 | Отсутствуют поэтажные планы эвакуации.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п.7 | 01.04.16 |  |
| 13 | В помещениях подвального этажа допущено складирование горючего мусора.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 | 01.04.16 |  |
| 14 | В подвальном этаже допущена эксплуатация электрических розеток с повреждённым корпусом изоляции.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 | 01.04.16 |  |
| 15 | Подвальный этаж садика не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 54, НПБ 110-03 табл. 3, п.38 | 01.04.16 |  |
| 16 | Не проведены огневые испытания по ГОСТ 31251 конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС.(ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 87, СП 2.13130.2012 п. 5.2.3 | 01.04.16 |  |
| 17 | В учебных классах (начальных классах) потолок отделан горючими материалами, класс пожарной опасности которых выше чем КМ1 (МБОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 134, табл. 29, табл.3 | 01.04.16 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

| начальник ОНД по Сакмарскому району Иванов А.А. |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) | (подпись) |

«6» апреля 2015 г.	М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

|  |  | директор МБОУ «Дмитриевская СОШ» Бикмухаметова З.К. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |

«06»апреля 2015 г.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 308-999